SCHMIDT Technology               Angebots/ Ausschreibungstexte

SS 23.400 ATEX 3

Luftströmungssensor zur bidirektionalen Messung von Luftströmungen, ausgeführt als reaktionsschneller Thermopilesensor zum Einsatz in Laboren und Reinräumen.

Integrierte Selbstüberwachung mit Fehlersignalisierung.

Messbereich: 0 … 1 / 2,5 / 5 / 10 / 20 m/s

Betriebstemperatur Messfühler: 0 … +60 °C

Versorgungsspannung: 12 … 26,4 V DC

Ausgangssignal: 0 … 10 V oder 4 … 20 mA

ATEX-Kategorie:

3G, Zone 2 (II 3G Ex ec IIC T4 Gc)

Schaltausgänge: 2 x Open-Collector

Anschluss: Steckverbindung M 9, verschraubt, 7-polig

Schutzart: Gehäuse IP66

Schutzklasse: III (PELV)

Fühlerlänge: 130 / 200 / 300 mm

Zubehör:

gewähltes Fabrikat/Typ:

…………………………………………….